建设项目环境影响报告表

| 项 目 名 称： | 中航工业南京轻型航空动力建设项目二期 配套126号总变电站新建工程 |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： | 中航工业南京轻型航空动力有限公司 |

编制单位：江苏国恒安全评价咨询服务有限公司

编 制 日 期：	2022年8月

目  录

一、建设项目基本情况	1

二、建设内容	- 3 -

三、生态环境现状、保护目标及评价标准	- 6 -

四、生态环境影响分析	- 11 -

五、主要生态环境保护措施	- 18 -

六、生态环境保护措施监督检查清单	- 23 -

七、结论	- 25 -

专题评价	- 27 -

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中航工业南京轻型航空动力建设项目二期 配套126号总变电站新建工程 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2110-320156-89-01-341141 |  |  |
| 建设单位 联系人 | -- | 联系方式 | -- |
| 建设地点 | 南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区 |  |  |
| 地理坐标 | 总变电站位置：118度47分46.916秒，31度49分52.27.717秒 |  |  |
| 建设项目 行业类别 | 55--161输变电工程 | 用地（用海）面积 （m2）/长度（km） | 永久占地：2429.5m2 临时占地：2500m2 |
| 建设性质 | R新建（迁建） £改建 £扩建 £技术改造 | 建设项目 申报情形 | R首次申报项目 £不予批准后再次申报项目 £超五年重新审核项目 £重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门 | 南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 宁经管委行审备〔2021〕358号 |
| 总投资（万元） | 4500 | 环保投资（万元） | 27 |
| 环保投资占比（%） | 0.6% | 施工工期 | 12个月 |
| 是否开工建设 | R否 £是： |  |  |
| 专项评价 设置情况 | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），报告表设置了电磁环境影响专题评价。 |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |
| 其他符合 性分析 | 本工程位于江宁经济技术开发区，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内，公司用地已取得南京市国土资源局的土地使用证（见附件6），根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》近期土地利用规划（2025年）、远期土地利用规划（2035年），项目用地属于二类工业用地。符合规划用地要求。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。项目建设符合要求。 对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发〔2020〕174号），本工程在空间布局、污染物排放、环境风险防控及资源利用方面符合所在区域生态环境管理要求。 本工程评价范围均不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 本工程126号总变电站选址避开了自然保护区等环境敏感区，选址已按终期工程考虑进出线走廊规划。126号总变电站所在区域不涉及0类声环境功能区，126号总变电站位于中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内，不新征用占地，选址满足《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ 1113-2020）要求。 |  |  |

- 二、建设内容

| 地理 位置 | 中航工业南京轻型航空动力有限公司位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，本工程拟建126号总变电站位于中航工业南京轻型航空动力有限公司西南。见附图1地理位置图、附图6生态环境、声环境和电磁环境评价范围图。 |
| --- | --- |
| 项目 组成 及规 模 | 1、项目由来 因中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区用电需要，拟新建1座110kV电压等级的总变电站。 2、建设内容 本期规模：电压等级110/10kV，三相双圈有载调压电力变压器1台（1#），容量20MVA，110kV进线1回，10kV出线14回，并联电容器1组，容量为4Mvar，接地变消弧线圈装置1套。远景规模：电压等级110/10kV，三相双圈有载调压电力变压器2台，容量20MVA（1#）+10MVA（2#），110kV进线1回，10kV出线21回，并联电容器2组，容量分别为4Mvar、2Mvar，接地变消弧线圈装置2套。 本工程110kV进线由厂区南T接110kv华隐#2线996线，本次评价不包含。 3、项目组成 项目组成见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 项目组成; 规模及主要工程参数. 主体 工程; 生产综合楼; 主变为户内布置，设生产综合楼（总变电站户内布置生产楼内）一栋，二层。占地面积2429.5m2，建筑面积1452m2. 126号总变电站; 电压等级110/10kV，三相双圈有载调压电力变压器1台，容量20MVA，110kV进线间隔1回（进线1回，另外评价），10kV出线14回，并联电容器1组，容量为4Mvar，接地变消弧线圈装置1套，配电装置采用户内GIS布置。 远景规模：电压等级110/10kV，三相双圈有载调压电力变压器2台，容量20MVA+10MVA，110kV进线（间隔）1回，10kV出线21回，并联电容器2组，容量分别为4Mvar、2Mvar，接地变消弧线圈装置2套，配电装置采用户内GIS布置。. 辅助 工程; 供水; 引接市政自来水供水，依托现厂区供水管网。. 排水; 126号总变电站总值班人员内部调剂，不新增生活污水，内设有卫生设施，生活污水依托厂区现有化粪池预处理后排入市政污水管网（站内无化粪池），地面雨水收集后至雨水井，自动排出。. 环保 工程; 电磁环境; 126号总变电站户内布置，利用建筑物墙壁对电场进行屏蔽，主变及电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，降低无线电干扰和静电感应的影响，有效的减小了126号总变电站的电磁环境影响。. 噪声; 126号总变电站采用全户内布置，按照我省电力行业目前采用的主变噪声控制要求，选用低噪声主变，主变室采用隔声材料、隔声门等降噪措施，减少主变噪声的影响。. 固体废物; 依托公司已建危废仓库，危废仓库位于公司厂区东北108油品库，面积为248m2，126号总变电站产生的危废有废矿物油和废铅蓄电池，暂存现有危废仓库，委托有资质单位处理。 站内设生活垃圾箱，分类收集，依托公司送至站外垃圾转运站定期清理处置。. 环境风险; 主变下方设事故油坑，油坑容积为20m3。. 临时 工程; 施工营地; 126号总变电站施工生产生活区和办公场地设置在拟建址四周，临时占地约1300m2，施工结束后恢复原有地貌。. 临时施工场地; 临时施工场地主要为材料场、堆渣场、施工废水沉淀池、临时隔油池、洗车平台等，临时占地约1200m2。. 临时施工道路; 本工程交通利用项目周边已有的道路。. |
| 总平 面及 现场 布置 | 4、平面布置 126号总变电站位于中航工业南京轻型航空动力有限公司西南，场地为预留总变电站用地，地面较平整，通过厂区大道连接厂外公路，交通运输方便。 126号总变电站主变压器、110kV·GIS、10kV开关柜及电容器、消弧线圈、二次设备等均布置在生产综合楼。 一层布置主变室、10kV开关室、电容器室、保安变压器室等。主变室位于生产综合楼北侧（自西向东依次为1#主变压器、2#主变压器，主变下方各设有事故油坑，油坑容积为20m3），南侧为10kV开关室；东南侧为保安变压器室，东北侧为消弧线圈室（站内不设化粪池）。 二层布置110kV•GIS室、二次设备室等，110kV•GIS室位于生产综合楼南侧，东北侧为二次设备室。 110kV进线由126号总变电站南侧电缆进线。 5、施工现场布置 结合现场实际，本工程126号总变电站拟设置1处施工营地，位于总变电站四周，施工营地临时用地面积约为1300m2，设有办公室、生活区等。 临时施工场地主要为材料场、堆渣场、施工废水沉淀池、临时隔油池、洗车平台等，临时占地约1200m2。 本工程交通利用公司周边已有道路，不设置临时施工道路。 |
| 施工 方案 | 6、施工方案 本期新建126总变电站工程，施工内容主要包括站址四通一平、地基处理、土石方开挖、土建施工及设备安装等几个阶段，在施工过程中采用机械施工和人工施工相结合的方法。 四通一平：126号总变电站拟建址地块需进行场地平整和道路通畅，供电和供水需现场开挖沟槽。 地基处理：采用垫层法、强夯法、振冲法等使地基牢固，使其能够承受126号总变电站建筑物荷载。 土石方开挖：采用机械和人工结合开挖基槽并修整边坡，之后排水沟排水， 进行标高、轴线复核，放样后人工修平、基底夯实。 土建施工及设备安装：采用人工开挖基槽，钢模板浇制基础，采用钢筋混 凝士及浆砌砖混相结合，钢管人字柱及螺栓角钢梁构架均在现场组装，采用吊车；设备支架为浇制基础，预制构件在现场组立。 本工程产污环节主要集中在126号总变电站土建施工阶段，主要的污染因子为施工扬尘、施工噪声、施工废水、固废。 7、建设周期 本工程拟定于2022年10月开始建设，至2023年9月工程全部建成，总工期为12个月。若项目未按原计划取得批复，则实际开工日期相应顺延。 |
| 其他 | 无 |

- 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

| 生态环 境现状 | 1、生态环境现状 对照2015年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本工程所在区域生态功能大类为产品提供，生态功能类型为大都市群（Ⅲ-01-02长三角大都市群）。 对照《江苏省主体功能区规划》（苏政发〔2014〕20号），本工程所在南京市江宁区的主体功能区为优化开发区域。 对照《南京市主体功能区实施规划》（苏政发〔2017〕166号），本工程所在南京江宁经济技术开发区，主体功能区为重点开发区域。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。 对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发〔2020〕174号），本工程126号总变电站生态环境评价范围内不涉及环境管控单元中的优先保护单元。 2、土地利用类型、植被类型及野生动植物 本工程位于中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区内，项目所在区域土地利用类型为二类工业用地。 本工程所在区域内植被主要为绿化植被，动物主要为昆虫及小型野生动 物，该区域无重点保护野生动植物。 3、环境状况 本工程运行期主要涉及的环境要素为电磁环境和声环境，本次环评对电磁环境和声环境进行了现状监测。 （1）电磁环境 电磁环境现状监测结果表明，本工程126号总变电站拟建址周围各测点处的工频电场强度为2.04V/m~2.97V/m，工频磁感应强度为0.004μT~0.005μT，所有测点均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中工频电场4000V/m、工频磁场100μT公众曝露限值要求。 电磁环境质量现状评价详见《电磁环境影响专题评价》。 （2）声环境 2022年南京瑞轩环保科技有限公司出具的监测报告（2022）环检（综）字第（W0745）号，噪声监测结果见表3-1及附件10监测报告。 表3-1 现状噪声实测情况一览表（dB（A）） 采样日期; 检测点位名称及编号; 检测时间; 检测 结果; 采样 日期; 检测点位名称及; 号 检测时间; 检测结果. 2022.7.1; 厂界东侧外1m处（Z1）; 昼; 52; 2022.7.2; 厂界东侧外1m处（Z1）; 昼间; 42. 夜间; 45; 夜间; 45. 厂界东侧外1m处（Z2）; 昼间; 52; 厂界东侧外1m处（Z2）; 昼间; 52. 夜间; 45; 夜间; 45. 厂界南侧外1m处（Z3）; 昼间; 50; 厂界南侧外1m处（Z3）; 昼间; 50. 夜间; 4; 夜间; 44. 厂界南侧外1m处（Z4）; 昼间; 51; 厂界南侧外1m处（Z4）; 昼间; 50. 夜间; 4; 4; 夜间; 44. 厂界西侧外1m处（Z5）; 昼间; 55; 厂界西侧外1m处（Z5）; 昼间; 54. 夜间; 47; 夜间; 47. 厂界西侧外1m处（Z6）; 昼间; 56; 厂界西侧外1m处（Z6）; 昼间; 54. 夜间; 48; 夜间; 48. 厂界北侧外1m处（Z7）; 昼间; 50; 厂界北侧外1m处（Z7）; 昼间; 49. 夜间; 43; 夜间; 43. 厂界北侧外1m处（Z8）; 昼间; 51; 厂界北侧外1m处（Z8）; 昼; 50. 夜间; 42; 夜间; 42. 由表3-1监测结果可知，中航工业南京轻型航空动力有限公司四周厂界外 1m处昼间、夜间噪声均能满足《工业企业厂界排放标准》（GB3096-2008）2类标准要求。 |
| --- | --- |
| 与项目 有关的 原有环 境污染 和生态 破坏问 题 | - 厂区现有和在建项目工程环保手续履行情况 表3-2 现有和在建项目工程环保手续履行情况表 序号; 项目名称; 批复产品产能; 环评批复; 环保验 收情况; 实际产品产能. 1; 中航工业南京轻型航空动力有限公司中航工业南京轻型航空动力建设项目（环境影响报告书）; 生产、维修航空航空发动机XX台套; 南京市江宁区环保局（2012年12月7日） 江宁环建字[2012]第73号; 2022年7月15日完成自主验收; 生产、维修航空航动机XX台套. 2; 新增锅炉工程 建设项目; 4台5t真空燃气热水锅炉（实际建设1台5t）; 南京市江宁区环保局（2013年12月29日）; 2019年6月15日完成验收; 1台5t真空燃气热水锅炉. 3; 中国航发常州兰翔机械有限责任公司南京分公司航空发动机生产能力建设项目; 形成航空发动机XXX件的批量生产能力; 南京江宁经济技术开发区管理委员会行政审批局（2021年5月21日） 宁经管委行审环许[2021]55号; 在建; 航空发动机XXX台，总计零件约328000件；航空发动机机加加工件约240000件. 现有项目、在建项目及未来规划建设项目用电负荷由本工程126号总变电站变供电。 本报告为中航工业南京轻型航空动力建设项目二期配套126号总变电站新建工程与中航工业南京轻型航空动力建设项目二期环境影响报告表同期报批。 2、本工程原有污染情况 本工程126号总变电站为新建项目，无与本工程相关的原有环境污染和生态破坏问题。现状监测结果表明，本工程周围电磁环境、声环境各评价因子均满足相应标准要求。 |
| 生态环 境保护 目标 | - 评价范围 评价范围见表3-3. 表3-3 评价范围与评价方法 评价对象; 评价项目; 评价范围; 评价方法. 126号总变电站; 电磁环境; 站界外30m范围内的区域; 类比分析. 声环境; 站界外200m范围内的区域; 模式预测. 生态环境; 站界外500m范围内的区域; 定性分析. 2、环境保护目标 （1）生态保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程126号总变电站的生态环境评价范围为站场边界或围墙外500m范围内。 本工程126号总变电站生态环境评价范围内不涉及《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中规定的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等”。 本工程126号总变电站生态环境评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。 对照《江苏省国家级生态保护红线规划》（苏政发〔2018〕74号）和《江苏省生态空间管控区域规划》（苏政发〔2020〕1号），本工程评价范围内不涉及江苏省国家级生态保护红线、江苏省生态空间管控区域。 对照《江苏省政府关于印发江苏省“三线一单”生态环境分区管控方案的通知》（苏政发[2020]49号）、《南京市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》（宁环发〔2020〕174号），本工程126号总变电站站生态环境评价范围内不涉及环境管控单元中的优先保护单元。 （2）声环境保护目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）、《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），本工程126号总变电站的声环境评价范围为站界外200m范围。根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标，是指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物及建筑物集中区。本工程126号总变电站200m范围没有声环境保护目标。 （3）电磁环境敏感目标 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本工程126号总变电站电磁环境评价范围为站界外30m范围，电磁环境敏感目标为评价范围内的住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。本工程126号总变电站30m范围没有电磁环境敏感目标。 |
| 评价 标准 | 1、环境质量标准 （1）声环境 根据《江宁经济技术开发区总体发展规划（2020-2035）》环评，项目所在区域为2类区域，声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准：昼间噪声限值为60dB（A），夜间噪声为50dB（A）。 （2）电磁环境 工频电场、工频磁场执行《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）表1中频率为50Hz所对应的公众曝露限值，即工频电场强度限值：4000V/m；工频磁感应强度限值：100μT。 2、污染物排放标准 施工场界环境噪声排放标准： 执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），即昼间70dB(A)，夜间55dB(A)。 厂界环境噪声排放标准： 中航工业南京轻型航空动力有限公司四周厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准：昼间为60dB(A)，夜间为50dB(A)。 |
| 其它 | 无 |

- 四、生态环境影响分析

| 施工 期生 态环 境影 响分 析 | 1、施工生态影响分析 本工程126号总变电站建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。 （1）土地占用 本工程位于现有厂区内，不新征用土地，对土地的占用主要是126号总变电站的永久占地及施工期的临时占地。项目永久占地面积约2429.5m2，临时占地约2500m2。 材料运输过程中，拟充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。 （2）对植被的影响 本工程施工时，需对拟建126号总变电站处进行土地开挖。项目建成后，对临时施工占地及时进行固化或绿化处理，对周围生态环境影响很小。 （3）水土流失 在土建施工时土石方开挖、回填以及临时堆土等，若不妥善处置均会导致水土流失。施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。 本工程建设地点不属于水土流失重点防护区域，因此，工程施工对水土流失的影响很小。根据工程设计，土方平衡后需弃土6700m3，弃土应集中堆放，按照工程渣土管理规定并交由有运输处置资质的单位外运。土石方平衡详见表4-1. 表4-1 土石方平衡表 类别; 土方; 单位; 数量; 备注. 总土方工程量; 挖方; m3; 7450; 未考虑松散系数. 填方; 1515; 未考虑松散系数. 场地平整; 挖方; m3; 3165; 未考虑松散系数. 填方; 0; --. 挖方转填方; --; m3; 750; 未考虑松散系数. 土方综合平衡; 外购砂石; m3; 540; --. 外购土; m3; 0; --. 外购灰; m3; 243; --. 外弃土; m3; 6700; 未考虑松散系数. 2、施工噪声环境影响分析 本工程施工期的声环境影响主要为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，主要噪声产生时段为上午8:00~10:00、下午15:00~18：00。根据同类工程施工所使用的设备噪声源水平类比调查，主要施工机械噪声水平为85~91dB（A）。 施工时通过采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备同时使用，限制夜间施工，降低施工噪声影响，场地周边200ma范围没有敏感目标，施工期对周边环境影响较小。 3、施工扬尘环境影响分析 施工扬尘主要来自土建施工的开挖作业、建筑装修材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。 施工过程中，车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。 4、施工废水环境影响分析 本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。施工废水主要包括机械设备的冲洗废水，含有石油类污染物和大量悬浮物，施工期间废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理。 本工程126号总变电站施工场地位于厂区内，施工人员产生的生活污水经厂区现有化粪池处理后排放。通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。 5、施工固体废物环境影响分析 施工期固体废物主要为建筑垃圾及生活垃圾两类。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则不仅污染环境而且破坏景观。 施工过程中的建筑垃圾和生活垃圾分别收集堆放，对于不能平衡的弃土弃渣按照工程渣土管理规定并交由有运输处置资质的单位外运、生活垃圾分类收集由环卫部门及时清运。 通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。 综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本工程施工期的环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期生 态环 境影 响分 析 | 1、工频电场、工频磁场 126号总变电站内的配电装置在运行期间会产生一定强度的工频电场、工频磁场。电磁环境影响分析详见电磁环境影响专题评价。 通过定性分析，126号总变电站周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值工频电场强度4000V/m、工频磁感应强度100μT的要求。 2、噪声 （1）126号总变电站噪声源分析 126号总变电站运行噪声源主要来自主变压器及无功补偿装置，本工程126号总变电站本期建设1台容量20MVA变压器（1#），安装无功补偿装置电容器1组，容量为4Mvar；远景建设2台容量20MVA（1#）+10MVA（2#），安装无功补偿装置并联电容器2组，容量分别为4Mvar+2Mvar。 根据厂家提供资料，距离单台主变外壳1.0m处的等效A声级不大于63dB(A)，距离单台无功补偿装置电容器外壳1.0m处的等效A声级不大于60dB(A)，本次环评分别以63dB(A)、60dB(A)计。 （2）126号总变电站噪声源与所在厂界最近距离 根据126号总变电站平面布置图及所在中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区平面布置图，主变及无功补偿装置电容器距离中航工业南京轻型航空动力有限公司厂界的最近距离见下表。 表4-2 噪声源调查清单 设备名称; 生产综合楼距离厂界最近距离(m). 东; 南; 西; 北. 主变本期; 298; 130; 34; 320. 无功补偿装置电容器本期; 310; 130; 56; 320. （3）预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按式（B.1）近似求出： Lp2=Lp1-(TL+6) 式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB； Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB； TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量，dB。 图4-1 室内声源等效为室外声源图例 （4）计算结果 本工程主变为户内布置，按照我省电力行业目前采用的主变噪声控制要求，选用低噪声主变，主变室采用隔声材料、隔声门等降噪措施，墙体阻隔噪声按10dB(A)计。结合上述预测计算模式及计算参数，预测本期及远期规模中航工业南京轻型航空动力有限公司四周厂界噪声排放贡献值，计算结果见表4-3、4-4。 表4-3 按本期规模运行后厂界噪声预测结果（单位dB(A)） 预测点; 1#主变贡献值; 1#电容器贡献值; 本期厂界贡献值; 标准; 是否符合标准. 东厂界外1m; 昼间; 3.5; 0.2; 5.2; 60; 符合标准. 夜间; 3.5; 0.2; 5.2; 50; 符合标准. 南厂界外1m; 昼间; 10.7; 7.7; 12.5; 60; 符合标准. 夜间; 10.7; 7.7; 12.5; 50; 符合标准. 西厂界外1m; 昼间; 22.4; 15.0; 23.1; 60; 符合标准. 夜间; 22.4; 15.0; 23.1; 50; 符合标准. 北厂界外1m; 昼间; 2.9; 0; 2.9; 60; 符合标准. 夜间; 2.9; 0; 2.9; 50; 符合标准. 表4-4 按远景规模运行后厂界噪声预测结果（单位dB(A)） 预测点; 1#主变贡献值; 2#主变贡献值; 1#电容器贡献值; 1#电容器贡献值; 远景厂界贡献值; 标准; 是否符合标准. 东厂界外1m; 昼间; 3.5; 3.5; 0.2; 0.2; 8.2; 60; 符合 标准. 夜间; 3.5; 3.5; 0.2; 0.2; 28.; 50; 符合 标准. 南厂界外1m; 昼间; 10.7; 10.7; 7.7; 7.7; 15.5; 60; 符合 标准. 夜间; 10.7; 10.7; 7.7; 7.7; 15.5; 50; 符合 标准. 西厂界外1m; 昼间; 22.4; 22.4; 15.0; 15.0; 26.1; 60; 符合 标准. 夜间; 22.4; 22.4; 15.0; 15.0; 26.1; 50; 符合 标准. 北厂界外1m; 昼间; 2.9; 2.9; 0; 0; 5.9; 60; 符合 标准. 夜间; 2.9; 2.9; 0; 0; 5.9; 50; 符合 标准. 根据预测结果可知，本工程126号总变电站本期建设1台主变运行后，中航工业南京轻型航空动力有限公司四周厂界噪声贡献值为2.9dB(A)~23.1dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。远景2台主变运行后，中航工业南京轻型航空动力有限公司四周厂界噪声贡献值为5.9dB(A)~26.1dB(A)，能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （3）生活污水 126号总变电站值班人员厂内调剂，不新增生活污水。 （4）固废 126号总变电站有人值班，值班人员厂内调剂，不新增生活垃圾。 126号总变电站产生废铅酸蓄电池，产生量为1t/5a，废铅酸蓄电池属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的编号为HW31（900-052-31）的危险废物。126号总变电站产生废变压器油15t/1次（废变压器油不确定年产生量，通常变压器油更换没有具体时间规定，有些可以用20年以上，更换变压器油主要看油在运行中的状态，要根据《运行中变压器油维护管理导则》（GB/T14542-2005）对变压器油每过一段时间就要进行油质分析检测，根据检测分析的结果或运行状态考虑是否需要更换变压器油），废变压器油属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的编号为HW08（900-220-08）的危险废物。126总变电站更换下来的废铅酸蓄电池及变压器在维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油依托现有危废库暂存，委托有资质单位处理。 中航工业南京轻型航空动力有限公司危废仓库位于公司厂区东北108油品库，面积约为248m2。为保证危废仓库内暂存的危险废物不对环境产生污染，依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规，已进行了防扬散、防流失、防渗漏措施。本工程涉及的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场以及从项目地转移至处置单位不产生散落、泄漏所引起的环境影响。运输由持有危险废物经营许可证的单位组织实施，并按照相关危险货物运输管理规定执行。 （5）环境风险 本工程的环境风险主要来自变压器油，变压器油是由许多不同分子量的碳氢化合物组成，即主要由烷烃、环烷烃和芳香烃组成。主要风险是泄漏的事故油及事故油污水对周围环境造成污染。 本工程126号总变电站为户内布置，主变下方设有挡油设施事故油坑，单个油坑容积为20m3，单台变压器油重最大为15t（约16.8m3），事故油坑容积能够容纳100%变压器油。事故油坑设计满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》（GB50229-2019）中“6.7.7户内单台总油量为100kg以上的电气设备，应设置挡油设施及将事故油排至安全处的设施。挡油设施的容积宜按油量的20%设计。当不能满足上述要求时，应设置能容纳全部油量的贮油设施”要求。 针对本工程范围内可能发生的突发环境事件，应按照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）等国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 |
| 选址 选线 环境 合理 性分 析 | 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本工程126号总变电站已避让自然保护区、饮用水源保护区等环境敏感区；站址位于厂区内，不新征用占地，总变电站采用户内布置，减少了电磁和声环境影响，故项目选址符合输变电建设项目环境保护技术要求。 |

- 五、主要生态环境保护措施

| 施工期 生态环 境保护 措施 | 施工单位应当严格执行施工现场环境保护的相关规定，建立相应的责任管理制度，制定各项污染防治方案。建设单位应加强对施工现场环保措施落实的监督检查。 1、施工期生态环境影响防控措施 本工程建设对生态环境的影响主要为土地占用、植被破坏和水土流失。 （1）土地占用 材料运输过程中，应充分利用现有公路，减少临时便道；材料运至施工场地后，应合理布置，减少临时占地；施工后及时清理现场，尽可能恢复原状地貌。 （2）对植被的影响 本工程施工时，仅对拟建126号总变电站处土地进行土地开挖，建成后，对拟建总变电站及临时施工占地及时进行固化或绿化处理。 （3）水土流失 施工时通过先行修建挡土墙、排水设施；合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能等措施，最大程度的减少水土流失。 2、施工噪声环境影响防控措施 根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（自2022年6月5日起施行） 建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。施工中应当优先使用低噪声施工工艺和设备。 控制设备噪声源强；设置围挡，削弱噪声传播；加强施工管理，文明施工，禁止夜间施工等措施最大程度减轻施工噪声对周围环境的影响，以满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。 3、大气环境影响防控措施 施工过程中严格落实南京大气污染防治施工工地“八达标”要求。严格落实围挡、道路硬化、冲洗平台、清扫保洁、裸土覆盖、工程机械排放、油品管理要求。车辆运输散体材料和废弃物时，必须密闭，避免沿途漏撒；加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆进行冲洗、限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 4、施工废水环境影响防控措施 施工期间废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，沉渣定期清理。施工人员产生的生活污水经现有厂区化粪池处理后排放。 5、施工固体废物环境影响防控措施 施工过程中的建筑垃圾、生活垃圾分类存放，对于不能平衡的弃土弃渣按渣土管理规定并委托渣土公司清运；生活垃圾由环卫部门及时清运。 本工程施工期采取的生态环境保护措施和大气、水、噪声、固废污染防治措施的责任主体为施工单位，建设单位具体负责监督，确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本工程施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废弃物能妥善处理，对周围环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营期 生态环 境保护 措施 | 1、声环境 本工程126号总变电站采用全户内布置，按照我省电力行业目前采用的主变噪声控制要求，选用低噪声主变，主变室采用隔声材料、隔声门等降噪措施，减少主变噪声的影响。 2、电磁环境 126号总变电站户内布置，利用建筑物墙壁对电场进行屏蔽，主变及电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，降低无线电干扰和静电感应的影响；有效的减小了126号总变电站的电磁环境影响。 3、水环境 126号总变电站值班人员厂内调剂，不新增生活污水。 4、固体废物 126号总变电站值班人员厂内调剂，不新增生活垃圾。 126号总变电站产生废铅酸蓄电池，产生量为1t/5a，废铅酸蓄电池属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的编号为HW31（900-052-31）的危险废物，危险特性T，C。126号总变电站产生废变压器油15t/1次（废变压器油不确定年产生量，通常变压器油更换没有具体时间规定，有些可以用20年以上，更换变压器油主要看油在运行中的状态，要根据《运行中变压器油维护管理导则》（GB/T14542-2005）对变压器油每过一段时间就要进行油质分析检测，根据检测分析的结果或运行状态考虑是否需要更换变压器油），废变压器油属于《国家危险废物名录（2021年版）》中的编号为HW08（900-220-08）的危险废物，危险特性T，I。126总变电站更换下来的废铅酸蓄电池及变压器在维护、更换和拆解过程中产生的废变压器油依托现有危废库暂存，委托有资质的单位处理。 中航工业南京轻型航空动力有限公司危废仓库位于公司厂区东北108油品库，面积约为248m2。危废仓库依据《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及相关国家及地方法律法规及相关国家及地方法律法规，已进行了防扬散、防流失、防渗漏等措施。本工程涉及的危险废物从厂区内产生工艺环节运输到贮存场以及从项目地转移至处置单位不产生散落、泄漏所引起的环境影响。 公司将按照《江苏省危险废物全生命周期监控系统》等管理规定，制定危险废物管理计划、建立危险废物管理台账，在全生命周期系统中实时申报危险废物的产生、贮存、转移等相关信息，在系统中打印的危废标志标识按规范要求张贴，完善意外事故的防范措施和应急预案，实施对危险废物的规范化管理”。 5、环境风险 主变下方设置事故油坑，事故油坑底部和四周设置防渗措施，确保事故油和油污水在存储的过程中不会渗漏。126号总变电站运营期正常情况下，变压器无漏油产生，一旦发生事故，产生的事故油及油污水排入事故油坑，经收集后委托有资质的单位回收处理，不外排。 针对126号总变电站内可能发生的突发环境事件，建设单位拟按照国家有关规定制定突发环境事件应急预案，并定期演练。 6、环境监测计划 为更好的开展输变电工程的环境保护工作，进行有效的环境监督、管理，为工程的环境管理提供依据，制订环境监测计划，见表5-1。 表5-1 运营期环境监测计划表 序号; 名称; 内容. 1; 工频 电场 工频 磁场; 点位布设; 126总变电站站界外5m. 监测项目; 工频电场强度（V/m）、工频磁感应强度（μT）. 监测方法; 《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）. 监测时间 及频次; 竣工环保验收1次；运行条件发生重大变化时或根据其他需要进行. 2; 噪声; 点位布设; 厂界外1m处. 监测项目; 昼间、夜间连续声级Leq（dB(A)）. 监测方法; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）、《声环境质量标准》（GB3096-2008）. 监测时间及 频次; 竣工环保验收1次；运行条件发生重大变化时或根据其他需要进行；主要声源设备大修前后，对厂界排放噪声进行监测，监测结果向社会公开. 本工程运营期采取的生态环境保护措施和电磁、噪声污染防治措施的责任主体为建设单位，建设单位应严格依照相关要求确保措施有效落实；经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本工程运营期对生态、电磁、声环境影响较小，对周围环境影响较小。 |
| 其他 | 环境管理 （1）施工期 施工期间环境管理责任由施工单位承担，建设单位负责监督管理。 建设单位需安排人员具体负责落实工程环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。 施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。 （2）运行期 建设单位应设立环保工作人员，负责本工程运行期间的环境保护工作。其主要职责包括： ①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级环保行政主管部门的要求； ②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度； ③若项目实施过程中发生重大变更，按规定履行相关环保手续； ④落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理； ⑤监控运行环保措施，处理运行期出现的各类环保问题； ⑥项目建成并投入调试后建设单位应及时进行建设项目竣工环境保护验收。 |
| 环保 投资 | 本工程环保投资共计27万元，具体见表5-2。 表5-2 项目环保投资一览表 类型; 主要污染物; 污染防治措施; 投资估算. 施工期; 生态环境; 合理进行施工组织，控制施工用地，减少土石方开挖，减少弃土，保护表土，针对施工临时用地进行植被恢复; 3. 大气环境; 施工围挡、遮盖、定期洒水; 1. 声环境; 低噪声施工设备; 3. 固体废弃物; 生活垃圾、建筑垃圾清运; 2. 地表水环境; 依托现有污水系统; 1. 运营期; 电磁环境; 总变电站采用户内布置，减少电磁环境影响; 5. 声环境; 运行阶段做好设备维护，加强运行管理; 1. 生态环境; 加强运维管理，植被绿化; 1. 固体废弃物; 生活垃圾清运; 1. 地表水环境; 依托厂内现有化粪池及污水处理装置处理; 1. 环境 风险; 事故油及油污水; 事故油坑20m3; 2. 环境管理与监测、环保验收; 6. 环保投资总额; 27. |

- 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 施工期 |  | 运营期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 环境保护措施 | 验收要求 | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 陆生 生态 | 合理组织工程施工，控制用地、减少弃土弃渣，保护表土，减少植被破坏，施工后尽快恢复。 | 制定相关措施并组织落实，总变电站周围生态恢复良好。 | -- | -- |
| 水生 生态 | -- | -- | -- | -- |
| 地表水 环境 | 少量施工废水排入临时沉淀池，去除悬浮物后的废水循环使用不外排，定时清理沉淀池，少量生活污水经现有化粪池处理排放。 | 制定废水污染防治措施并组织落实，对周围水环境无影响 | 总变电站值班人员内部调剂，不新增生活污水。 | 本工程不增加对周围水环境的不利影响。 |
| 地下水及 土壤环境 | -- | -- | -- | -- |
| 声环境 | 采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；优化施工机械布置、加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，确保施 工噪声满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的限值要求；除因生产工艺要求或特殊需要必须连续作业外，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业。夜间作业必须公告附近居民。 | 制定噪声污染防治措施并组织落实，满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 | 总变电站采用全户内布置，按照我省电力行业目前采用的主变噪声控制要求，选用低噪声主变，主变室采用隔声材料、隔声门等降噪措施。 | 总变电站所在厂区厂界噪声排放满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准。 |
| 振动 | -- | -- | -- | -- |
| 大气 环境 | 运输散体材料时密闭；施工现场设置围挡，弃土弃渣等合理堆放，定期洒水；对空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。 | 制定大气污染防治措施并组织落实，有效防止扬尘污染。 | -- | -- |
| 固体 废物 | 建筑垃圾和生活垃圾分类收集堆放；不能平衡的弃土弃渣以及其他建筑垃圾交由有资质单位处理处置；生活垃圾环卫清运 | 制定固体废物管理规定并组织落实，无乱丢乱弃。 | 公司已建设有危废仓库，危废仓库位于公司厂区东北108油品库，面积约为248m2，废铅酸蓄电池、废变压器油暂存危废仓库内，委托有资质的单位回收处理。 | 制定有危险废物管理规定。符合国家及地方相关法律法规及文件要求 |
| 电磁环境 | -- | -- | 总变电站户内布置，利用建筑物墙壁对电磁场进行屏蔽，主变及电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，降低无线电干扰和静电感应的影响；有效的减小了总变电站的电磁环境影响。 | 工频电场、工频磁场满足GB8702-2014规定的4000V/m和100μT的公众曝 露限值要求。 |
| 环境风险 | -- | -- | 总变电站内主变下方均设有事故油坑，单个油坑容积为20m3，变压器检修或发生事故时产生泄漏的油及事故油污水排入主变下方事故油坑，事故油污水交由有资质的单位处理，事故油拟回收处理。 | 事故油坑设计能够满足《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB50229-2019）中相关要求，制定突发环境事件应急预案及定期演练计划。 |
| 环境监测 | -- | -- | 项目建成后，进行竣工环境保护验收监测，监测因子为工频电场、工频磁场、噪声；其后不定期监测或有纠纷投诉时监测 | 确保电磁、噪声等符合国家标准要求，并及时解决公众合理的环境保护诉求 |
| 其他 | -- | -- | 竣工后应及时验收 | 竣工后应在3个月内及时进行自主验收 |

- 七、结论

综上所述，中航工业南京轻型航空动力建设项目二期配套126号总变电站新建工程位于南京市江宁区银杏湖大道1208号，中航工业南京轻型航空动力有限公司厂区，符合国家法律法规，符合区域总体发展规划，项目在建设期和运行期采取有效的预防和减缓污染防治措施后，对周围生态环境影响较小，工频电场、工频磁场及噪声可以满足国家相关环保标准要求。从环境影响角度分析，中航工业南京轻型航空动力建设项目二期配套126总变电站新建工程是可行的。

- 专题评价

中航工业南京轻型航空动力建设项目二期

配套126号总变电站新建工程

电磁环境影响专题评价

江苏国恒安全评价咨询服务有限公司

2022年9月

- 总则

1.1项目概况

本工程建设内容见表1.1-1：

表1.1-1  本工程建设内容一览表

| 工程名称 | 规模 |
| --- | --- |
| 中航工业南京轻型航空动力建设项目二期配套126号总变电站新建工程 | 电压等级110/10kV，三相双圈有载调压电力变压器1台，容量20MVA，110kV进线（间隔）1回，10kV出线14回，并联电容器1组，容量为4Mvar，接地变消弧线圈装置1套。 远景规模：电压等级110/10kV，三相双圈有载调压电力变压器2台，容量20MVA+10MVA，110kV进线1回，10kV出线21回，并联电容器2组，容量分别为4Mvar、2Mvar，接地变消弧线圈装置2套。 本工程厂区南T接110kv华隐#2线996线（线路另外评价）。 |

1.2评价依据

1.2.1环保法规及规范性文件
（1《中华人民共和国环境保护法》（2014年修订），中华人民共和国主席令第9号公布，2015年1月1日起施行
（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正），中华人民共和国主席令第24号公布，2018年12月29日起施行
（3）《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行），环办环评[2020]33号，生态环境部办公厅2020年12月24日印发
1.2.2评价导则、技术规范
（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）
（2）《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）
（3）《输变电建设项目环境保护技术要求》(HJ113-2020)
（4）《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
（5）《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）
1.2.3建设项目资料
（1）南京轻型航空动力有限公司新建110千伏126号总变电站工程初步设计
1.3评价因子、评价标准、评价等级、评价范围

（1）评价因子

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表1”，本工程电磁环境影响评价因子见下表：

表1.3-1  电磁环境影响评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位 | 预测评价因子 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 运营期 | 电磁环境 | 工频电场 | V/m | 工频电场 | V/m |
|  |  | 工频磁场 | μT | 工频磁场 | μT |

（2）评价标准
本工程评价标准见下表：

表1.3-2  电磁评价标准一览表

| 评价内容 | 污染物名称 | 标准名称 | 编号 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电磁环境 （110kV） | 工频电场强度 | 《电磁环境控制限值》 | GB8702-2014 | 公众曝露控制限值4000V/m |
|  | 工频磁场强度 |  |  | 公众曝露控制限值 100μT |

（3）评价等级

本工程126号总变电站为110kV户内变，根据《环境影响评价技术导则输变电》（HJ24-2020）中“表2”，本工程126号总变电站的电磁环境影响评价工作等级为三级。

表1.3-3  输变电工程电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级 | 工程 | 条件 | 评价工作等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 交流 | 110kV | 126号总变电站 | 户内式 | 三级 |

（4）评价范围

依据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中“表3”，本工程环境影响评价范围见下表：

表1.3-4  评价范围一览表

| 评价内容 | 评价范围 |
| --- | --- |
|  | 126号总变电站 |
| 电磁环境 | 站界外30m范围 |

1.4评价方法

本工程126号总变电站电磁环境影响评价工作等级为三级，根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），三级评价电磁环境影响预测可采用定性分析的方法。
1.5电磁环境敏感保护目标

电磁环境敏感目标为住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。根据现场踏勘，126号总变电站边界距离北侧最近112厂房37米。因而，本工程评价范围内不涉及电磁环境敏感目标。

1.6评价重点

电磁环境影响评价重点为工程运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

2电磁环境现状监测与评价

本工程电磁环境（工频电场、工频磁场）委托南京瑞森辐射技术有限公司进行监测，监测报告编号:瑞森（综）字（2022）第7003号，监测报告见附件10。

2.1监测因子、监测方法

监测因子：工频电场、工频磁场

2.2监测方法

监测方法：《交流输变电工程电磁环境监测方法（试行）》（HJ681-2013）
2.3监测点位布设

126号总变电站四周站界外且距离站界5m处各布设1个监测点进行工频电场、工频磁场监测。监测点位见附图2。

2.4质量控制措施

委托的检测单位已通过CMA计量认证，具备相应的检测资质和检测能力；检测单位制定有质量管理体系文件，实施全过程质量控制；检测单位所用监测仪器均经过计量部门检定并在检定有效期内，使用前后进行校准或检查。实施全过程质量控制；检测人员持证上岗规范操作。检测报告实行三级审核。
2.5监测单位、监测时间及气象条件

监测单位：南京瑞森辐射技术有限公司

监测时间：2022年6月14日

监测天气：多云，温度25℃，相对湿度51%RH

2.6监测仪器

电磁场强仪

仪器型号：NBM-550/EHP-50D

频率范围：1Hz~400kHz

工频电场测量范围：0.5V/m~100kV/m

工频磁场测量范围：0.3nT~10mT

校准证书编号：E2022-0022418

校准有效日期：2022.03.28~2023.03.27

2.7监测结果与评价

126号总变电站四周及敏感点工频电场强度、工频磁感应强度现状见表2.7-1。

表2.7-1  126号总变电站四周电磁环境监测结果

| 编号 | 检测点位描述 |  | 工频电场强度(V/m) | 工频磁感应强度(μT) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 126号总变电站 | 东侧站界外5m处 | 2.45 | 0.005 |
| 2 |  | 南侧站界外5m处 | 2.97 | 0.004 |
| 3 |  | 西侧站界外5m处 | 2.04 | 0.005 |
| 4 |  | 北侧站界外5m处 | 2.19 | 0.005 |

现状监测结果表明，126号总变电站四周工频电场强度为2.04V/m~2.97V/m，工频磁感应强度为0.004μT~0.005μT，能满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的要求。

3环境影响预测评价
本工程126号总变电站为110kV户内变，根据《环境影响评价技术导则输变电》

（HJ24-2020），电磁环境影响评价工作等级为三级，电磁环境影响预测采用定性分析。

本工程126号总变电站采用全户内布置，主变压器、110kVGIS、10kV开关柜及电容器、消弧线圈、二次设备等均布置两层的生产综合楼内，墙体等屏蔽总变电站运行过程中产生的工频电场；相关资料显示，总变电站内的变压器、开关和断路器等设备在总变电站范围外产生的工频磁场可忽略不计，许多情况下，总变电站周围的工频磁场基本由总变电站进出线及母线产生，且随着与总变电站之间的距离增加而快速下降。

查阅相关期刊《城区中全户内变电站电磁辐射环境影响分析研究》（环境科学

与管理第39卷第2期），某市110kV广场变电站为典型的城区中全户内变电站（主

变压器、电容器组、GIS及配电柜等电气设备置于户内）。与本工程的126号总变电站布置极为相似。通过电磁环境监测，得出变电站站界工频电场强度测量值范围为

1.96V/m~22.7V/m，磁感应强度测量值范围为0.03μT~0.22μT，均能够满足《电磁环

境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的要求。全户内变电站在工程建成前后，变电站周围的电磁环境状况没有产生明显变化，全户内变电站的电磁环境影响很小，变电站围墙外实际上已接近环境的本底水平，不会对居民生活及身体健康造成不良影响。

综上分析，本项126号总变电站周围及敏感目标的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的要求。

4、电磁环境保护措施

126号总变电站通过全户内布置，利用建筑物墙壁对电磁场进行屏蔽，主变及电气设备进行合理布局，保证导体和电气设备安全距离；选用具有抗干扰能力的设备，设置防雷接地保护装置，降低无线电干扰和静电感应的影响；以降低工频电场强度及工频磁感应强度。

5、电磁环境影响评价结论

通过定性分析，本工程中航工业南京轻型航空动力建设项目二期配套126号总变电站新建工程周围的电场强度、磁感应强度均能够满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中公众曝露限值电场强度4000V/m，磁感应强度100μT的要求。